# BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR ÉLECTROTECHNIQUE

## SESSION 2022

ÉPREUVE E4

Pré-étude de l’installation électrique du télésiège SERRE DOUMENGE

à la station de ski de PEYRAGUDES

DOSSIER RESSOURCES

DRES 1.	Structure Générique d’un réseau HTA à comptage HT	2

DRES 2.	Structure Générique d’un réseau HTA à comptage BT	3

DRES 3.	Réseau HTA choix comptage	4

DRES 4.	Choix Protection Transformateur HTA/BT	5

DRES 5.	Courant admissible dans les canalisations enterrées	6

DRES 6.	Proposition commerciale pour les câbles	7

Source documentaire : Wiki Schneider Electric

Source documentaire : Wiki Schneider Electric

HT

Source documentaire : Wiki Schneider Electric

Source documentaire : Wiki Schneider Electric

### Trois types de cellules HTA peuvent être utilisés pour protéger le transformateur du poste :

- Interrupteur et fusibles associés, la fusion d’un fusible n’agissant pas sur l’interrupteur

- Combiné interrupteur-fusibles1, la fusion d’un fusible déclenchant l’interrupteur

- Disjoncteur

Des paramètres vont influer sur le choix optimal

- La valeur du courant primaire,

- Le type d’isolant du transformateur,

- L’installation du poste par rapport au local principal,

- La position du poste par rapport aux charges,

- La puissance en kVA du transformateur,

- La distance des cellules au transformateur.

### Choix de la cellule de protection du transformateur en comptage BT en France

Le dispositif de protection HTA est défini par la norme NF C 13-100.

Un poste HTA à comptage BT comporte un seul transformateur de courant secondaire < 2000 A

### La norme NF C 13-100 impose d’autre part en comptage BT

- Une protection du transformateur contre les défauts internes provoquant l’ouverture du dispositif de protection HTA :

  - Pour les transformateurs immergés, un dispositif de détection gaz, pression, température de type DMCR2 ou DGPT23

  - Pour les transformateurs secs, un dispositif thermique

### Notes

- Les combinés interrupteur-fusibles sont équipés d’un percuteur qui provoque le déclenchement tripolaire de l’interrupteur en cas de fusion d’un ou plusieurs fusibles.

- Le DMCR® contrôle simultanément les paramètres suivants du liquide diélectrique dans la cuve des transformateurs : la pression, la température et le niveau.

- Un DGPT2 est un relais de protection de transformateur immergé, similaire au relais Buchholz. Son nom signifie Détection Gaz Pression Température 2 seuils. Il est équipé de divers détecteurs qui lui permettent de signaler un défaut de présence gaz, de pression ou de température anormales. Le détecteur de température a deux seuils de détections.

Source documentaire : d’après Wiki Schneider Electric

(NOTA XLPE est une désignation équivalente à PR)

Source documentaire : Wiki Schneider Electric